## Feuille d'exemples
- MOP (Maximal Operating Pressure) = pression maximale d'utilisation (22, 50, 300, 900, 4200 mbar en règle générale à Genève)
- 3 questions se posent avant un essais : Quelle partie de l'installation est à essayer ? Quelle est la MOP ? Quel est le volume de l'installation ?
L'installateur répond à la première, SIG répond volontiers à la deuxième et la feuille de calcul "pv d'essais" répond à la troisième.
- Nous vous recommandons de télécharger systématiquement sur notre site internet le fichier pv d'essais. Vous aurez ainsi tout le temps la bonne version. |  |  |  |  | https://ww2.sig-ge.ch/partenaires/supports-documents/documents-utiles
Descriptif sur les 3 tableaux de la feuille de calcul "pv d'essais" :
- 1er tableau : INSTALLATION INTERIEURE / volume inférieur à 400 litres et MOP jusqu'à 100mbar.
- 2ème tableau : INSTALLATION INTERIEURE / volume inférieur à 400 litres et MOP de 100mbar à 5000mbar
- 3ème tableau : BRANCHEMENT / volume inférieur à 400 litres et MOP jusqu'à 5000mbar
- Pour un volume supérieur à 400 litres, dans l'installation intérieure : séparer l'essai en plusieurs tronçons
- Pour un volume supérieur à 400 litres, dans le branchement : l'essai est effectué et facturé par l'ITIGS ou SIG
Références :
Directive G1 de la SSIGE / chapitre 13.3
Directive G2 de la SSIGE / chapitre 8
pression max. supportée par les organes ou appareils (indiquée sur la plaquette du bloc gaz ou sur l'appareil)
| MOP (mbar) | types de travaux | liens vers les exemples de pv d'essais correspondant | remarques | particularités techniques lors de l'essais | régulateur intérieur BPA HR90/91 | vanne électrique | chaudières, appareils de cuisson | mise en garde | astuces
EXEMPLE 1 | 22 | installation de chauffage entièrement neuve y-c le branchement | branchement | 2 pv d'essais sont nécessaires car le branchement est à essayer séparément de l'installation intérieure. | l'introduction et le branchement sont à essayer avant le raccordement sur la vanne de concession ou sur le coffret de régulation extérieur. | --------- | 200 mbar | 50mbar | dans cet exemple, le bloc gaz de la chaudière ne supporte pas la pression d'essais de 100mbar. Il faut faire l'essais de l'installation avec la vanne de la chaudière fermée et dès que l'essais de l'installation est concluant, il faut faire chuter la pression à 50mbar et faire un essais qui doit être de la même durée que celui de l'installation. | on peut effectuer un by-pass à l'aide des tés d'essais 1/2" situés de part et d'autre de la vanne élec. afin de diminuer le nombre d'essais.
installation intérieure
EXEMPLE 2 | 22 | reprise sur une installation existante dans un immeuble pour alimenter une cuisinière de restaurant |  | 1 seul pv d'essais est nécessaire. | les essais sont à effectuer avant le raccordement sur l'installation existante. SIG s'occupe de vérifier l'étanchéité du raccordement sur l'installation existante au moment de la remise en gaz. | --------- | 200 mbar | 100mbar | en aucun cas l'installateur ne s'occupe d'essayer l'installation existante, ceci afin d'éviter une purge de l'air injecté chez chaque locataire. | on peut effectuer un by-pass à l'aide des tés d'essais 1/2" situés de part et d'autre de la vanne élec. afin de diminuer le nombre d'essais.
installation intérieure
EXEMPLE 3 | 50 et 22 | installation de chauffage entièrement neuve y-c le branchement | branchement | 3 pv d'essais sont nécessaires : 1 pour le branchement / 1 pour l'installation intérieure avant la vanne du régulateur / 1 pour l'installation après la vanne du régulateur | l'introduction et le branchement sont à essayer avant le raccordement sur la vanne de concession. | 100mbar | 200 mbar | 100mbar | la partie de l'installation située avant le régulateur est à essayer à 150mbar mais la pression max. du régulateur est 100mbar. | on peut effectuer un by-pass à l'aide des tés d'essais 1/2" situés de part et d'autre de la vanne élec. et du régulateur afin de diminuer le nombre d'essais.
installation intérieure
installation intérieure 100mbar
EXEMPLE 4 | (50) et 22 | reprise sur une installation existante dans un immeuble pour alimenter une chaudière à gaz en remplacement d'une chaudière au mazout |  | 1 seul pv d'essais est nécessaire. Le régulateur BPA étant existant, il n'y a pas d'essais à 150mbar à effectuer. | les essais sont à effectuer avant le raccordement sur l'installation existante. SIG s'occupe de vérifier l'étanchéité du raccordement sur l'installation existante au moment de la remise en gaz. | ------- | 200 mbar | 100mbar | en aucun cas l'installateur ne s'occupe d'essayer l'installation existante, ceci afin d'éviter une purge de l'air injecté chez chaque locataire. | on peut effectuer un by-pass à l'aide des tés d'essais 1/2" situés de part et d'autre de la vanne élec. afin de diminuer le nombre d'essais.
installation intérieure
EXEMPLE 5, a, b, c | 300 | installation de chauffage entièrement neuve y-c le branchement | branchement | Un pv d'essais par tronçon est nécessaires pour l'installation intérieure car le volume est supérieur à 400l. (5a) Le branchement doit être essayé par SIG ou l'ITIGS car le volume est supérieur à 400l. |  | ------- | 500 mbar | 150mbar | la vanne électrique est à démonter pendant le temps d'essais car elle supporte 500mbar max. et la pression d'essais est de 2300mbar. Dès que l'essais de l'installation est concluant, elle doit être reposée et essayée à 500mbar, cet essais doit être de la même durée que celui de l'installation. En aucun cas l'essais du branchement se fera contre la cabine de régulation sans joint plein.
installation intérieure

## exemple 1 brcht
EXEMPLE 1 BRANCHEMENT

## exemple 1 intérieur
EXEMPLE 1 INTERIEUR

## exemple 2 intérieur
EXEMPLE 2 INTERIEUR

## exempl 3 brcht
EXEMPLE 3 BRANCHEMENT

## exemple 3 int. 150mbar
EXEMPLE 3 INTERIEUR 150mbar

## exemple 3 int. 100mbar
EXEMPLE 3 INTERIEUR 100mbar

## exemple 4 intérieur
EXEMPLE 4 INTERIEUR

## exemple 5 brcht
EXEMPLE 5 BRANCHEMENT

## exemple 5a, b, c intérieur
EXEMPLE 5a INTERIEUR / non valide car + de 400 litres | EXEMPLE 5b INTERIEUR | EXEMPLE 5c INTERIEUR